## 重点单位
附 件
2023年市政府挂牌督办重大火灾隐患单位汇总表
序号 | 单位名称 | 地址 | 所在镇街名称 | 经评估，火灾隐患及消防安全突出问题概述（尽量详细，理由分点详述） | 推荐理由符合以下哪项：（选填以下数字）1.火灾发生后,经消防救援机构组织火灾技术调查发现存在普遍性火灾隐患,严重影响公共安全的单位。2.经市级消防安全委员会组织评估,判定存在普遍性火灾隐患,需提请市政府挂牌督办的单位。3.市级人民政府认为有必要提请省人民政府挂牌督办。
1 | 龙川县一号公馆（龙川县安邦物业管理有限公司） | 龙川县老隆镇老隆港3号小区 | 老隆镇 | 1.高层建筑所设置的疏散指示标志、应急照明，损坏率大于标准规定要求设置数量的30%； 2.建筑防烟楼梯间门的损坏率大于其设置总数的50%； 3.高层建筑的消防车道被占用，影响火灾扑救； 4.室内消火栓系统已设置但不能正常使用； 5.火灾自动报警系统不能正常运行； 6.消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 | 2
2 | 连平县忠信镇中心幼儿园 | 忠信镇黄岭四路仁爱学校旁 | 忠信镇 | 建筑第四层设置儿童用房（功能房、睡房），不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018 年版）)第 5.4.4 条规定。 | 2